## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ Поставка материалов для систем пожарной сигнализации и пожаротушения
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 7 Ач | Герметичный аккумулятор, напряжение 12Вольт, емкость 7Ач, максимальный ток заряда 1,2А. | шт | 190 | 345 | 414 | 65550 | 78660 | Уфа, ул. Ленина, 32
2 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 17 Ач | Емкость аккумулятора - 17 Ач; номинальное напряжение -12 В; Т хранения = - 20 + 60 °С; Т заряд=- 10 + 60 °С; Т разряд=- 20 + 60 °С; 181х77х167мм. | шт | 50 | 1313 | 1575.6 | 65650 | 78780 | Уфа, ул. Ленина, 32
3 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 | Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, температура срабатывания 64-76°С, Т=-50 +50 °С, габаритные размеры 60х33 мм, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В, срок службы не менее 10 лет. | шт | 800 | 48 | 57.6 | 38400 | 46080 | Уфа, ул. Ленина, 32
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | Напряжение от 9 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 9 с, ток потребления при напряжении питания 20В– не более 45 мкА, вес извещателя 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры извещателя с розеткой – 106 × 53 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | шт | 1500 | 245 | 294 | 367500 | 441000 | Уфа, ул. Ленина, 32
5 | Извещатель пожарный ИПР-3 СУМ | Напряжение питания шлейфовое 9-28В, потребляемый ток не более 0,1 мА, потребляемый ток в режиме "Пожар" 18-25 мА, IP41, масса не более 0.11 кг, габаритные размеры не более 87х94х43мм, Т=-40 +55 °С, экстрактор в комплекте, срок службы не менее 10 лет. | шт | 80 | 189 | 226.8 | 15120 | 18144 | Уфа, ул. Ленина, 32
6 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, потребляемый ток звукового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 140х90х20мм, IP52, масса не более 0.25кг, Т= -50 +50 °С, металлический корпус. | шт | 5 | 303 | 363.6 | 1515 | 1818 | Уфа, ул. Ленина, 32
7 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 65х65х50мм, IP56, масса не более 0.04кг, Т= -30 +55 °С. | шт | 50 | 135 | 162 | 6750 | 8100 | Уфа, ул. Ленина, 32
8 | Табло световое Молния-12 "Стрелка влево" | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 50 | 119 | 142.8 | 5950 | 7140 | Уфа, ул. Ленина, 32
9 | Табло световое Молния-12 "Стрелка вправо" | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, средний срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 50 | 119 | 142.8 | 5950 | 7140 | Уфа, ул. Ленина, 32
10 | Молния-12 Ultra Мини "Выход" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 9-13.8 В DC; потребляемый ток при напряжении 12В не более 40 мА; IP42; Т=-30 +55 °С; масса не более 0.24 кг; габаритные размеры 306х124х12мм. | шт | 20 | 445 | 534 | 8900 | 10680 | Уфа, ул. Ленина, 32
11 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Количество входов - 10; количество контролируемых адресно-пороговых извещателей - до 100; количество выходов оптореле типа «сухой контакт» - 2; количество транзисторных выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами - 2; потребляемый ток при питании 24В от 110 мА до 200 мА, при питании 12В от 220мА до 410мА; Т =- 30 +50С; габаритные размеры 156х107х39мм; масса не более 0.3 кг; напряжение питания - от 10.2В до 28.4В; IP20; срок службы не менее 10 лет. | шт | 24 | 2004 | 2404.8 | 48096 | 57715.2 | Уфа, ул. Ленина, 32
12 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | Количество шлейфов сигнализации-20; количество выходов типа «сухой контакт» - 3; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами -2; потребляемый ток при питании 24В 200-330 мА, при питании 12В 400-650мА; диапазон напряжения питания – от 10.2В до 28.4В постоянного тока; Т=-30 +55 °C, IР20; габаритные размеры не более 247х150х48мм; масса не более 0,5 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 10 | 3949 | 4738.8 | 39490 | 47388 | Уфа, ул. Ленина, 32
13 | Извещатель пожарный ИПДЛ-52М (ИП212-52М) | Линейный, однопозиционный, диапазон возможных расстояний между приемо-передатчиком и рефлектором-отражателем от 8-80 м, максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства - 9м, U питания 10-30В, I потребления в режиме «Норма» не более 1.5 мА, IP40, Т=-30+55°С, размеры приемо-передатчика без юстировочного устройства не более 140х135х70 мм, размеры рефлектора-отражателя не более 250х210х15 мм; средняя наработка на отказ 60000 ч, срок службы не менее 10 лет. | шт | 10 | 10921 | 13105.2 | 109210 | 131052 | Уфа, ул. Ленина, 32
14 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) | Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания 22мА; цвета формируемых устройством оптических сигналов-красный (оранжевый); габаритные размеры (ШхВхГ), 55х55х21 мм; IP40; масса, не более 0,1 кг. | шт | 500 | 155 | 186 | 77500 | 93000 | Уфа, ул. Ленина, 32
15 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD | Количество шлейфов сигнализации -20; количество выходов типа «сухой контакт» – 3, коммутируемое напряжение/ток – 28 В/2 А; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами – 2; диапазон напряжения питания -от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; потребляемый ток 400…650 мА при напряжении питания 12В, 200…330 мА при напряжении питания 24В; масса не более 0.5 кг; Т=-30 +55 °C, IР20, 230х135х37 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 25 | 2760 | 3312 | 69000 | 82800 | Уфа, ул. Ленина, 32
16 | Прибор приемно-контрольный Яхонт 1И | Количество контролируемых ШС-1; количество принимаемых видов извещений-4; исп.01; рабочий диапазон питающих напряжений 12 (±2) или 24 (+3/-4); ток в шлейфе сигнализации ограничивается на уровне 18 мА; сохранение работоспособности при сопротивлении шлейфа сигнализации не более 0,22 кОм и при сопротивлении утечки между проводами шлейфа не менее 50 кОм; габаритные размеры 220x125x55мм; масса не более 0.5 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 3 | 4242 | 5090.4 | 12726 | 15271.2 | Уфа, ул. Ленина, 32
17 | Табло Блик С-12М Выход оповещатель пожарный световой (табло) | Напряжение питания 12В; потребляемый ток 25 мА; габаритные размеры 285х97х17 мм; Т=-40 +55 °С; масса 0,2 кг; материал корпуса - пластик. | шт | 95 | 168 | 201.6 | 15960 | 19152 | Уфа, ул. Ленина, 32
18 | Пульт контроля и управления С2000М | Диапазон напряжений питания 10.2-28.4В; количество приборов, подключаемых к пульту- не более 127; максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом– 256; количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128; размер журнала событий – 8000; индикатор -жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Т= -10 +55°C, IP30, масса не более 0.3 кг; габаритные размеры 140х114х25 мм; срок службы не менее 10 лет. | шт | 10 | 6042 | 7250.4 | 60420 | 72504 | Уфа, ул. Ленина, 32
19 | Источник питания Скат-1200М | Постоянное выходное напряжение в режиме "сновной"-12.9-14В; номинальный ток нагрузки-2.5 А; ток зарядки АКБ, стабилизированный -0.45-0.65А; Т=-10 +40°C; IP20; габаритные размеры 170х210х136. | шт | 50 | 2536 | 3043.2 | 126800 | 152160 | Уфа, ул. Ленина, 32
20 | Источник питания РИП-12 исп.01 | Напряжение сети 150-250В; номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее -13.6±0.6В; номинальный ток нагрузки – 3А; максимальный ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,5 А; IP30; габаритные размеры 255х310х95мм, Т= -10 + 40 °С; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 20 | 3202 | 3842.4 | 64040 | 76848 | Уфа, ул. Ленина, 32
21 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 Гранат, обычный | Ток, потребляемый извещателем, при напряжении питания шлейфа сигна- лизации 24В в дежурном режиме – 0,2…0,25 мА; электрическое питание извещателя и передача им тревожного извещения по двухпроводной линии при напряжении от 4 до 27В; электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм; степень защиты оболочки IP67, Т=-55 +85 °С, габариты 230х80х265 мм, масса не более 0.6 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 30 | 3797 | 4556.4 | 113910 | 136692 | Уфа, ул. Ленина, 32
22 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»;1 индикатор, отображающий состояние блока;1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами; напряжение питания 10.2-28.4В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х27,5 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 25 | 4121 | 4945.2 | 103025 | 123630 | Уфа, ул. Ленина, 32
23 | Оптический дымовой извещатель Esser IQ8QUAD C 802371 | Рабочее напряжение 8-42В; ток покоя при 19 В- 50 мкА; ток тревоги - 18мА; контролируемая площадь - 110м2; размеры Ø: 117 мм В: 49 мм; IP 42; скорость потока воздуха 0-25.4 м/с; Т=-20 +75 °С, вес - 110 гр. | шт | 10 | 3303 | 3963.6 | 33030 | 39636 | Уфа, ул. Ленина, 32
24 | Стандартная база Esser IQ8 Quad- 805590 | Клеммы подключения - диаметр 0.6 мм до 2 мм2; размеры - диаметр = 117 мм, высота = 24 мм (с извещателем - 62 мм) ; Т=-20 +72 °С, вес - 60 гр; материал - пластик ABC. | шт | 10 | 436 | 523.2 | 4360 | 5232 | Уфа, ул. Ленина, 32
25 | Порошок для ОП Вексон АВС25 | ГОСТ Р 53280.4-2009; ТУ 2149-028-10968286-2014; тушение пожаров классов А, В, С, э/у под U до 1000В; 30 кг, Т=-50 +50 °С, гарантийный срок хранения 10 лет. | кг | 1900 | 50 | 60 | 95000 | 114000 | Уфа, ул. Ленина, 32
26 | Углекислота | ГОСТ 8050-85, поставка в прошедших переосвидетельствование баллонах (один баллон - 40 л, 24 кг углекислоты), ГОСТ 949-73, для углекислоты с кольцом горловины (резьба ГОСТ 9909-81), вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком, тара в комплекте, сталь марки –30ХГСА, 45, Д. | кг | 840 | 32 | 38.4 | 26880 | 32256 | Уфа, ул. Ленина, 32
27 | ЗПУ к ОУ-3 | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 252 | 171 | 205.2 | 43092 | 51710.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
28 | Трубка выкиднаяс к ОУ-1,2,3 | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 12 | 14.4 | 600 | 720 | Уфа, ул. Ленина, 32
29 | Раструб (ОУ-1,3) | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 20 | 14 | 16.8 | 280 | 336 | Уфа, ул. Ленина, 32
30 | Шланг с раструбом к ОУ-5, 0.8м | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 95 | 145 | 174 | 13775 | 16530 | Уфа, ул. Ленина, 32
31 | ЗПУ к ОП-4 | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 240 | 96 | 115.2 | 23040 | 27648 | Уфа, ул. Ленина, 32
32 | Шланг к ОП d=14мм | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 24 | 28.8 | 1200 | 1440 | Уфа, ул. Ленина, 32
33 | Шланг к ОП d=16мм | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 24 | 28.8 | 1200 | 1440 | Уфа, ул. Ленина, 32
34 | Индикатор давления М-8х1,0х12,5 | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 62 | 25 | 30 | 1550 | 1860 | Уфа, ул. Ленина, 32
35 | Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01 для СЗУ-04 | ТУ 4854-034-42712884-2008, максимальное рабочее давление в фильтре 15 Мпа, резьба на входе в фильтр (гайка) - труб 3/4", резьба на выходе из фильтра - М14х1,5/Труб 1/2", 500х90х240 (ДхШхВ), 3,7 кг. | шт | 1 | 15645 | 18774 | 15645 | 18774 | Уфа, ул. Ленина, 32
36 | Пломба роторного типа Роллсил | Соответствие Правилам противопожарного режима в РФ (Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390), цвет желтый, храповый механизм, индивидуальная нумерация на корпусе и вставке, корпус – поликарбонат, вставка – АБС-пластик, Т=-40 +60 °С. | шт | 4000 | 6 | 7.2 | 24000 | 28800 | Уфа, ул. Ленина, 32
37 | Манометр для МГП | Для модулей Артсок, МГП-35-60, МГП-35-80, МГП-35-100, МГП-50-60, МГП-50-60, МГП-50-80, МГП-50-100, ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. Выпуск не ранее октября 2019 года. | шт | 19 | 968 | 1161.6 | 18392 | 22070.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
38 | Газ тестовый для прибора 805582 (060430.10) | Газ Solo detector tester сжиженный под давлением в герметичной емкости, 250мл. | шт | 30 | 2159 | 2590.8 | 64770 | 77724 | Уфа, ул. Ленина, 32
39 | Доводчик Vizit 505 | Накладной внутренний дверной доводчик; Низкотемпературное масло до -46°С; Максимальная масса двери 120 кг; Плавное закрывание двери; Термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации. | шт | 58 | 1693 | 2031.6 | 98194 | 117832.8 | Уфа, ул. Ленина, 32
40 | Клапан ДУ-50 прямой латунный 15БЗР (м-м) 1,0МПа | Вентиль Ду-50 15БЗР (цапка-цапка) Латунный прямой, D = 50, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кг/кв. см ) с температурой до +50С. | шт | 50 | 600 | 720 | 30000 | 36000 | Уфа, ул. Ленина, 32
41 | Цапковая напорная головка ГЦ-50 | Соответствие ГОСТ Р 53279-2009. В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557-89. Головки должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583-93 или латуни по ГОСТ 17711-93. Головки должны выдерживать без разрушения и нарушения герметичности соединения 560 рабочих циклов. Масса не более 0,25 кг; Внутренний диаметр 43 мм; Рабочее давление 1,2 Мпа; Диаметр по клыкам 106 мм; Длина 55 мм; Ширина 100 мм. | шт | 20 | 63 | 75.6 | 1260 | 1512 | Уфа, ул. Ленина, 32
42 | Рукав пожарный напорный "Универсал" РПК -В -50-1,0-У1 с ГР-50, 20м | Пожарные напорные рукава с внутренней гидроизоляционной камерой типа "Универсал" изготовлены по ГОСТ Р 51049-2019, на основе капронового каркаса диаметром 51 мм, белого цвета, в сборе с ГР-50, длиной 20м. Длина скатки 20±1 м; Внутренний диаметр - 51 мм; Рабочее давление - 1,0 МПа; Интервал рабочих температур от -5°С до +50°С; Масса скатки - 5 кг; Cрок службы - не менее 5 лет. В комплект поставки должны входить рукав и формуляр по ГОСТ 2.601 (приложение А к ГОСТ Р 51049-2019). | шт | 98 | 828 | 993.6 | 81144 | 97372.8 | Уфа, ул. Ленина, 32
43 | Тестовые дымовые таблетки 769080 | Отсутствие масел, густой белый дым,1 таблетка-13г, 1 таблетка-18м3 дыма, время сгорания 1 таблетки-40сек, 1 упаковка-6 таблеток. | шт | 35 | 1446 | 1735.2 | 50610 | 60732 | Уфа, ул. Ленина, 32
44 | Кронштейн для огнетушителя ОП-4/ОУ-3 | Кронштейн стационарный, без зажима, материал - металл, цвет окраски - красный, диаметр 160 мм. | шт | 651 | 478 | 573.6 | 311178 | 373413.6 | Уфа, ул. Ленина, 32
[7 empty] | 2360662 | 2832794.4
[7 empty] | В т.ч. НДС | 472132.4
Предельная сумма лота составляет: 2 832 794, 40 руб. с учетом НДС (20%).
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства: |  | Не менее 12 месяцев.
Особые условия: |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Техническое описание поставляемого товара; 3. Инструкция на русском языке; 4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Контактное лицо по техническим вопросам: |  | Начальник СПК , тел.: +7 (347) 221-55-51, Рыбаков А.П.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12575 | Республика Башкортостан | 7264 | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | , тел. , эл.почта: | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | 30.12.2016 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1