Приложение № 1.2.

Технические характеристики

к системам электропитания = 48/60В PSC06030220

- Ввод:

  - номинальное напряжение 230V AC, 1-ph

  - диапазон входного напряжения – (100-300) V

  - Общий входной автомат 1п.

  - Варисторная защита 1п.

- Выходное напряжение:

  - Выходное напряжение 60V или 48V с возможностью программного переключения.

  - диапазон выходного напряжения  при 48V режиме: 43-58V DC, при 60V режиме: 52-74V DC

  - Максимальная мощность ЭПУ –  не менее 5000 W

- Выпрямители:

  - номинальная мощность  1500– 2000 W

  - КПД не менее 92%

  - Коэффициент мощности >0.99

- Автоматы распределения нагрузки, не менее 4 шт.

- Ранжировщик(LVLD) для отключения неприоритетной нагрузки

- Аккумуляторные батареи:

  - количество батарейных автоматов  2

  - АБ должна отключаться контактором (LVBD) при достижении предельного напряжения разряда (защита от глубокого разряда) или достижении предельной рабочей температуры  данных батарей.

- Контроллер:

  - наличие управляющего модуля  и кнопок программирования с удобным меню

  - достаточный набор и широкий диапазон регулируемых величин

  - автоматическое распределение нагрузки между параллельно работающими выпрямителями

  - заряд АБ в нормальном и ускоренном режимах

  - температурная компенсация напряжения заряда АБ

  - защита АБ от глубокого разряда

  - программирование тестового разряда АБ

  - сигнализация о предаварийных и аварийных состояниях ЭПУ

  - мониторинг по интерфейсу Ethernet, Web Server, протоколы TCP/IP, SNMP),

  - возможность комплексирования ЭПУ дополнительными модулями преобразователей и инверторов, модуль управления должен обеспечивать управление выпрямителями, DC/DC преобразователями и инверторами DC/AC

  - программное обеспечение для программирования с помощью персонального компьютера

- Сигнализация: Возможность расширения входных бинарных и аналоговых каналов контроля и выходных релейных сигналов аварий

- Ремонтопригодность ЭПУ:

  - возможность замены любого модуля без выключения ЭПУ

- Габаритные характеристики, не более:

89,00(2U)х483(19”)х370,00мм.