Приложение № 1.2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на противопожарные  двери и люки

Дверь противопожарная глухая, металлическая: предназначена для заполнения проемов в стенах, проемах, перекрытиях. Предназначена для создания препятствий распространения пожара, в течение всего времени предусмотренного регламентом нормативных требований и локализации пожара внутри помещения. Состоит из подвижных и неподвижных элементов, включая элементы крепления к ограждениям. Для наполнения используются теплоизоляционные базальтовые негорючие материалы. Полотна изготавливаются из стального листа толщиной 1 – 2 мм. Окраска – шагрень порошковая полиэфирная по стандарту RAL. Стандартные цвета – серый, коричневый.

Комплект поставки:

- дверное полотно с рамой;

- упаковка;

- замок врезной противопожарный;

- цилиндр замка;

- полимерная ручка со стальной сердцевиной на планке, черная;

- заглушки монтажных отверстий;

- паспорт на изделие.

Эксплуатационные и технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина полотна, мм | 62 |
| 2 | Удельный вес, кг/ м2 | 35 |
| 3 | Звукоизоляция, дб | 34 |
| 4 | Предел огнестойкости, мин | 30 – 60 |
| 5 | Группа горючести | НГ |
| 6 | Толщина стального листа | 1,2 – 2,0 |
| 7 | Сопротивление теплопередачи двери м2 х °С/Вт | 0,4 – 1,0 |

Дата изготовления – не позднее 2 кв. 2013 года.

Особенности маркировки: на полотне двери должна, прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Противопожарные люки, глухие, металлические: предназначены для защиты различных видов коммуникаций, в частности чердачных помещений, мест обслуживания кабельных путей от возгорания. Устанавливаемое оборудование должно отвечать максимальным показателям качества. Характеристики люков должны включать в себя: полную герметичность и отличные противопожарные свойства.

Характеристики люков:

| Показатели | Люк противопожарный металлический |
| --- | --- |
| Документация | ТУ 5262-001-12333669-2012 |
| Комплектация | Угловая коробка, полотно, уплотнители от горячего и холодного дыма, петли, замок, нажимная ручка. |
| Цвет | Любой по каталогу RAL. |
| Предел огнестойкости | Не менее EI 30 |
| Минимальный размер | 500х600 |
| Масса | от 30 до 58 кг, в зависимости от размера |

Особенности маркировки: на полотне люка должна, прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Копия паспорта на изделие.

- Сертификат соответствия.