## Лист1
Техническое задание
на поставку источников бесперебойного питания
Требования к оборудованию
1. Общие сведения
1.1. Наименование | Однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) переменного тока в стойку 19", со встроенным АКБ. ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS).
1.2. Сведения о новизне | Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим. Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей.
1.4. Срок поставки | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 календарных дней после подписания сторонами Заказа
1.5. Адрес и условия доставки | Доставка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская 14
2. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования
2.1. | Исполнение | В стойку 19"
2.2. | Номинальное значение напряжение питающей сети переменного тока | ~220В
2.3. | Рабочий диапазон входного напряжения питающей сети переменного тока, не хуже | 175÷285В
2.4. | Номинальное значение выходного напряжения переменного тока | ~220 В (АС) ± 2%
2.5. | Мощность ИБП, не менее | 1000ВА/700Вт
2.6. | Номинальное значение частоты выходного напряжения | 50/60 Гц, синусоида
2.7. | Время работы ИБП от АКБ при 75% номинальной мощности | не менее 8 мин.
2.8. | Наличие карты SNMP/WEB - адаптер удаленного управления и мониторинга режимов работы ИБП | да
2.9. | Рабочая температура (окр. ср.) | От 0°С до +40°С
2.10. | Срок службы аккумуляторов | не менее 5 лет
2.11. | Гарантия на изделие | не менее 24 мес.
2.12. | Дата выпуска | не ранее 2018 г.
2.13. | Русифицированное ПО | да
2.14. | Защита нагрузки от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, глубокого разряда АБ. | да