## Лист 1
Спецификация Приложение №1
№п/п | Наименование товара | Единица измерения | Описание товара ( требования) | Общее количество | Цена за единицу с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. | Общая стоимость без НДС, руб. | Срок поставки | Адреса поставки
1 | Термошкаф ТШ-2М | штука | Термошкаф ТШ 2м металлический антивандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования телекоммуникационного, электротехническогооборудования, аккумуляторных батарей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне,обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя.Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек кроссовый (не утепленный) и отсек оборудования (утепленный)климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, шкаф должен быть пыле и влагозащищен,двери снабжены врезными замками Температура включения (отключения) обогревателя устанавливается регулятором температуры RT - 820.Термошкаф укомплектован: электровентилятор1,25ЭВ-2,8-6-3270У4 в кол-ве 2 шт, решетка для вентилятора металл -2 шт нагреватель взрывозащитный унифицированный 200Вт-1 шт,шина нулевая на дин-рейку 4*7 - 1шт, устройство вентиляции 1 U-2шт, розетка Pap 10-3-ОП- или его аналог-2 шт,счетчик электроэнергии -1 шт, регулятор температуры RT820-1шт или его аналог,автомат-выключатель дифференциальный тока УЗО -1шт, переключатель" зима-лето" ,автомат- выключатель однополюстной ВА 47-29 6-10А-1шт,модульный переключатель 2Р 20А 2М 04383 - или его аналог -1 шт Основные технические характеристики :напряжение питания 220В,максимальный ток нагрузки 10А, обогрев термошкафа : напряжение питания 220Вт15%,50Гц, потребляемая мощность 400Вт,диапозон рабочих температур от-50С до +50С, диапозон регулируемой температуры вкл. и отключ обогрева от+5С до +30С. Габаритные размеры шкафа должен соответствовать внутреннему объему не менее 42 U, масса не более 600кг, толщина каркаса термошкафа сталь 2мм, толшина утеплителя 50мм. | 57 | 97218 | 5541426 | 4696123.7 | 27 шт. - до 15.05.2013 г. 30 шт. - до 15.06.2013 г. | 1) Белорецкий МУЭС, г. Белорецк, ул. Ленина, 41; 2) Бирский МУЭС, г. Бирск, ул Бурновская, 10; 3) Мелеузовский МУЭС, г. Мелеуз, ул. Смоленская,45; 4) Сибайский МУЭС, г. Сибай, Индустриальное шоссе, 2; 5) Туймазинский МУЭС, г.Туймазы, ул.Гафурова,60; 6) Стерлитамакский МУЭС, г. Стерлитамак, ул.Коммунистическая, 30; 7) Месягутовский МУЭС, Мечетлинский р-н, с. Большеустикинское, ул. Ленина, 24; 8) ЦТЭ, г. Уфа, ул.Майкопская, 61
2 | Термошкаф ТШ | штука | Термошкаф ТШ металлический антивандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования телекоммуникационного, электротехническогооборудования, аккумуляторных батарей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне,обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя.Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек кроссовый (не утепленный) и отсек оборудования (утепленный)климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, шкаф должен быть пыле и влагозащищен,двери снабжены врезными замками Температура включения (отключения) обогревателя устанавливается регулятором температуры RT - 820.Термошкаф укомплектован: электровентилятор1,25ЭВ-2,8-6-3270У4 в кол-ве 2 шт, решетка для вентилятора металл -2 шт нагреватель взрывозащитный унифицированный 200Вт-1 шт,шина нулевая на дин-рейку 4*7 - 1шт, устройство вентиляции 1 U-2шт, розетка Pap 10-3-ОП- или его аналог-2 шт,счетчик электроэнергии -1 шт, регулятор температуры RT820-1шт или его аналог,автомат-выключатель дифференциальный тока УЗО -1шт, переключатель" зима-лето" ,автомат- выключатель однополюстной ВА 47-29 6-10А-1шт,модульный переключатель 2Р 20А 2М 04383 - или его аналог -1 шт. Основные технические характеристики :напряжение питания 220В,максимальный ток нагрузки 10А, обогрев термошкафа : напряжение питания 220Вт15%,50Гц, потребляемая мощность 400Вт,диапозон рабочих температур от-50С до +50С, диапозон регулируемой температуры вкл. и отключ обогрева от+5С до +30С.Габаритные размеры: должны соотвествовать шкафу с внутренним объемом не менее 18 U, не более 600кг, толщина каркаса термошкафа сталь 2мм, толшина утеплителя 50мм. | 5 | 57222 | 286110 | 242466.1 | 5 шт. - до 15.05.2013 г. | 1) Стерлитамакский МУЭС, г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, 30; 2) ЦТЭ, г. Уфа, ул.Майкопская, 61
|  |  | Итого |  |  | 5827536 | 4938589.8
Предельная стоимость лота составляет: 5 827 536,00 рублей с НДС
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Условия доставки: доставка и отгрузка филиалам ОАО " Башинформсвязь"
Позиция №1 Термошкаф ТШ-2М: 26 шт. - Бирский МУЭС, 1 шт. - Белорецкий МУЭС, 8 шт. - Стерлитамакский МУЭС, 1 шт. - Месягутовский МУЭС, 4 шт. - Сибайский МУЭС, 9 шт. - Туймазинский МУЭС, 8 шт. - ЦТЭ
Позиция №2 Термошкаф ТШ: 4 шт. - Стерлитамакский МУЭС, 1 шт. - ЦТЭ
Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие соправодительные документы:
1) Паспорт
Особые условия |  | 2) Техническое описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) Сертификат соответствия стандартам.
Контактное лицо для информации |  | Ахметзянова В.Ф. тел.(347) 250-07-63; факс (347) 250-37-72; эл.почта: v.akhmetzyanova@bashtel.ru