## Спецификация
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ № Поставка первичных средств пожаротушения
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения c НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Полотно противопожарное ПП-600 | Размер полотна 1.5м х 2.0м. Рабочая температура 600 °C. Температура применения с длительностью 300 с - 450 °C. Температура применения с длительностью 10 с - 650 °C. Изготовлено из высокопрочной стеклоткани. Не содержит канцерогенных, асбестовых и керамических волокон, вредных для здоровья человека волокон, не электропроводно, не имеет усадки под воздействием температур, устойчиво к агрессивным средам, износостойко. В комплекте чехол-сумка из водонепроницаемой ткани красного цвета. Сертификат в соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | шт. | 298 | 325 | 390 | 96850 | 116220 | г. Уфа, ул. Каспийская, 14
2 | Самоспасатель пожарный изолирующий СПИ-25М | Время защитного действия: эвакуация из очага пожара или аварии в режиме средней физической нагрузки (ходьба) - не менее 25 мин.; эвакуация из очага пожара или аварии в режиме тяжелой физической нагрузки (бег или подъем по лестнице) - не менее 8 мин.; ожидание помощи в состоянии покоя - не менее 80 мин. Сопротивление дыханию при различной физической нагрузке: средняя нагрузка (легочная вентиляция 35 дм3/мин) – не более 750 Па; тяжелая нагрузка (легочная вентиляция 70 дм3/мин) – не более 1800 Па. Температура вдыхаемой газовой дыхательной смеси (ГДС) при температуре окружающей среды (25 ± 2) °C – не более 50 °C. Минимальная температура срабатывания патрона – минус 20 °C. Масса рабочей части самоспасателя – не более 1,4 кг. Время надевания и приведения в действие самоспасателя – не более 60 с. Самоспасатель сохраняет работоспособность после пребывания в среде с температурой 200 °С в течение (60±5) с. Самоспасатель сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия открытого пламени с температурой (800±50) °С в течение (5,0±0,2) с. Гарантийный срок хранения не менее 5,5 лет. Габаритные размеры в сумке 190х170х170 мм. Принцип действия самоспасателя основан на полной изоляции органов дыхания человека от опасных факторов окружающей среды независимо от концентрации отравляющих веществ, содержания кислорода, т.к. в подмасочное пространство подается дыхательная смесь, образующаяся в результате поглощения выдыхаемых человеком СО2 и влаги, и выделения кислорода регенеративным продуктом. Коэффициент защиты самоспасателя - не менее 2 • 103. По климатическому исполнению самоспасатель рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 100 % (при температуре 25 °С). Комплект поставки: сумка (футляр) для переноски; рабочая часть в герметичном пакете с клапаном для вакуумирования; руководство по эксплуатации; паспорт. Самоспасатель отвечает требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-Ф3 от 23 июля 2008 г), ГОСТ Р 53260-2009. Дата выпуска не ранее 1 квартала 2021 года. | шт. | 30 | 4833.3333 | 5800 | 145000 | 174000 | г. Уфа, ул. Каспийская, 14
3 | Генератор огнетушащего аэрозоля с вкручиваемым комбинированным узлом запуска АГС-7/2 | Предназначен для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемое помещение при ликвидации пожаров подкласса А2 и класса В, а также локализации пожаров подкласса А1 посредством ингибирования химических процессов, происходящих в пламени, высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в течение длительного времени. Со вкручиваемым узлом запуска; крепление на кронштейне, входящим в комплект поставки. Поставка в комплекте с электрическим комбинированным вкручиваемым узлом запуска с термохимическим шнуром (устанавливается снаружи), минимальное значение пускового тока - 0,4 А; максимальное значение пускового тока - 5 А; вид тока - постоянный; длительность электрического импульса - не менее 0,5 с; сопротивление электрической цепи узла запуска - 2,5 - 5 Ом (без дополнительных резисторов). Выделяемое тепло не более 18500 кДж; максимальный защищаемый объем герметичного помещения-134 м3; масса снаряженного генератора 10,8+1,5 кг; масса аэрозолеобразуещего заряда-6,70+0,2 кг; размер зоны пожароопасности 1.6 м; огнетушащая способность аэрозоля 0,05 кг/м3; время работы 165±16,5 с; габаритные размеры (без кронштейна) диаметр 167 мм, длина (с инжектором) 495 мм; интервал рабочих температур -50 °С + 50 °С; дата выпуска не ранее 1 квартала 2021 года; срок службы генератора-10 лет. Вероятность безотказного пуска не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8. Вероятность возникновения отказа генератора не выше 0,04 при доверительном интервале 0,8. Генератор должен сохранять свою целостность, работоспособность и не самозапускаться при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее 100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм. В паспорте и на этикетке должны быть указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда, генератора, даты изготовления и максимальный объем, на который рассчитан данный генератор. | шт. | 36 | 11533.3333 | 13840 | 415200 | 498240 | г. Уфа, ул. Каспийская, 14
4 | Генератор огнетушащего аэрозоля с вкручиваемым комбинированным узлом запуска АГС-11/6-00 | Предназначен для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемое помещение при ликвидации пожаров подкласса А2 и класса В, а также локализации пожаров подкласса А1 посредством ингибирования химических процессов, происходящих в пламени, высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в течение длительного времени. Генератор должен соответствовать ТУ 4854-110-54876390-2003. Со вкручиваемым узлом запуска; выход аэрозоля по радиусу (периметр 360 гр.); крепление на кронштейне, входящим в комплект поставки. Поставка в комплекте с электрическим комбинированным вкручиваемым узлом запуска с термохимическим шнуром (устанавливается снаружи), минимальное значение пускового тока - 0,4 А; максимальное значение пускового тока - 5 А; вид тока - постоянный; длительность электрического импульса - не менее 0,5 с; сопротивление электрической цепи узла запуска - 2,5 - 5 Ом (без дополнительных резисторов). Выделяемое тепло не более 8253 кДж; максимальный защищаемый объем герметичного помещения-48 м3; масса снаряженного генератора 4,5±0,3 кг; масса аэрозолеобразуещего заряда-2,4±0,1 кг; размер зоны пожароопасности 500 мм; максимальная температура корпуса генератора во время работы не должна превышать 150 °С; огнетушащая способность аэрозоля 0,05 кг/м3; время работы 30-50 сек; габаритные размеры диаметр 217±2 мм, высота 104±2 мм; интервал рабочих температур ± 50 °С; дата выпуска не ранее 1 квартала 2021 года; срок службы генератора-10 лет. Вероятность безотказного пуска не менее 0,98 при доверительном интервале 0,8. Вероятность возникновения отказа генератора не выше 0,04 при доверительном интервале 0,8. Генератор должен сохранять свою целостность, работоспособность и не самозапускаться при свободном падении с высоты 1 м на бетонную площадку толщиной не менее 100 мм или на стальной лист толщиной не менее 16 мм. В паспорте и на этикетке должны быть указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда, генератора, даты изготовления, масса заряда и максимальный объем, на который рассчитан данный генератор и символы класса и подкласса пожара, тушение которых обеспечивает данный генератор по ГОСТ 27331-87. | шт. | 55 | 6594.1667 | 7913 | 362679.1667 | 435215 | г. Уфа, ул. Каспийская, 14
[7 empty] | 1019729.1667 | 1223675
[7 empty] | в т.ч. НДС | 203945.8333
Предельная сумма лота составляет: 1 223 675 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Транспортировка товара: |  | Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Каспийская, д. 14
Особые условия |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Руководство по эксплуатации на русском языке; 3. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Гарантийные обязательства |  | Не менее 24 месяцев.
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Рыбаков А.П., телефон (347) 221-55-51, e.mail: a.rybakov@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 8753 | г.Уфа | 6330 | Проверка, испытание противопожарного водопровода ЦАУ | Протасов А.В., тел. , эл.почта: | Старцев В.Ю. | Проверка, испытание противопожарного водопровода ЦАУ | Сентябрь 2015 | Старцев Вадим Юрьевич