## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Производитель | Описание | Eд.изм | Итого | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Электростанция дизельная 30 кВт, открытая на раме с АВР, с расходными материалами для проведения технического обслуживания (ТО-1) по рекомендации завода изготовителя |  | Электростанция дизельная открытого исполнения на стальной раме, с комплектом крепления к фундаменту, номинальной мощностью 30 кВт, напряжением 400 вольт, автоматизированная по 2 степени с блоком АВР. Контроллер ДГУ с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; | шт | 1 | 482000 | 482000 | 568760 | РБ, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 72
2 |  | Кабель КВВГ 7*2,5 |  | Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель; - Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность; - Могут быть проложены на открытом воздухе. | м | 100 | 111.865 | 11186.5 | 13200.07 | РБ, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 72
3 |  | Кабель UTP, для наружной прокладки |  | Кабель UTP для наружной прокладки представляет собой неэкранированную витую пару, составленную из четырёх пар проводников. Для уменьшения взаимных наводок между отдельными парами каждая из них скручивается со своим шагом. Кроме этого все четыре пары проводников скручиваются между собой. | 1 бухта | 1 | 9305 | 9305 | 10979.9 | РБ, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 72
4 |  | Пуско-наладочные работы, включая ГСМ для проверки работы ДГУ под нагрузкой не менее 4-х часов (100 л.) |  | В соответствии с закупочной документацией | ед. | 1 | 29491.8 | 29491.8 | 34800.324 | РБ, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 72
[8 empty] | 531983.3 | 627740.294
[8 empty] | В т.ч. НДС | 95756.994
Предельная сумма лота составляет: 627 740,29 руб. с НДС.
Требуемые сроки поставки: |  |  | 60 дней с даты подписания договора сторонами.
Сроки выполнения работ: |  |  | В течение 30 дней с даты уведомления о завершении монтажных работ Покупателем.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Дизельная электростанция и все комплектующие должны быть Европейского, Японского, Российского или Белорусского производства на базе двигателей Willson, Volvo, SDMO, GESAN, PRAMAC, Perkins, Mitsubishi, Cooper, lovol, Yanmar, Iveco, ММЗ, ЯМЗ, генератор производства Leroy Somer, Marathon, Sincro, Mecc Alte, Stamford, Newage Stamford, Marelli Motori.
Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP;
Инструкция по применению на русском языке, руссифцированный дисплей блока АВР
Сертификаты качества
Декларация о соответствии
Гарантийные обязательства |  |  | 36 месяцев или 3 000 моточасов; на кабельную продукцию 12 месяцев
Срок службы |  |  | не менее: 25 лет или 20 000 моточасов
Контактное лицо по тех. вопросам |  |  | Кощеев С.А., тел. (347)-221-54-18 , эл.почта: Koshcheev@bashtel.ru