- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 32009084276 ОТ 16.04.2020 г.

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ МОДУЛЬНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

(ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 22.04.2020)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого  аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

- ПОСТАВКА МОДУЛЬНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Извещения о закупке, Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | - Каркас контейнера Каркас цельнометаллический сварной из сортового проката. В качестве основных опор на основании (раме) используется швеллер 12 мм (ГОСТ 8240-97) нижний и верхний каркасы. Стойки выполнены из 90*5 уголка (ГОСТ 8509-93). В качестве усиления на верхний каркас используется 80*3 уголок каждые 2-2,5 метра. В качестве усиления на нижний каркас используется швеллер 12 мм каждые 2-2,5 метра. По периметру с шагом 0,6 метра выполняется устройство каркаса из профильной трубы 40*1,5 для крепления стеновых листов 1,5 мм по периметру (антивандальное исполнение). На крыше устанавливаются проушины (12 мм швеллер), предназначенные для установки и проведения монтажных работ на месте эксплуатации. Заземление должно быть выведено от места установки щитка до наружного угла контейнера, предусмотрено соединение для дальнейшей установки. Каркас стен (под утеплитель «минвата» и ГКЛО внутри) выполняется из бруса 50 х100 мм. | - Каркас контейнера Каркас цельнометаллический сварной из сортового проката. В качестве основания (рамы) нижнего и верхнего каркаса используется швеллер 12У (ГОСТ 8240-97). Стойки выполнены из 90*5 уголка (ГОСТ 8509-93). В качестве усиления на верхний каркас используется 80*3 уголок каждые 2-2,5 метра. В качестве усиления на нижний каркас используется швеллер 12У каждые 2-2,5 метра. По периметру с шагом 0,6 метра выполняется устройство каркаса из профильной трубы 40*1,5 для крепления стеновых листов 1,5 мм по периметру (антивандальное исполнение). На крыше устанавливаются проушины (12У швеллер), предназначенные для установки и проведения монтажных работ на месте эксплуатации. Заземление должно быть выведено от места установки щитка до наружного угла контейнера, предусмотрено соединение для дальнейшей установки. Каркас стен (под утеплитель «минвата» и ГКЛО внутри) выполняется из бруса 50 х100 мм. |
|  | - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | - Полы Нижний каркас, выполненный и усиленный 12 мм швеллерами, подшивается металлическим листом толщиной 1,5 мм. Между внешними стальными листами днища контейнера и внутренним полом уложены: • брус 50х100 мм; • гидроизоляционная пленка; • теплоизоляционный негорючий материал; • доска 30 мм; ДСП 16 мм; • укладываются медные пластины толщиной до 0,8 мм, спаянные между собой медным многожильным проводом, выведенные на контур в двух местах на болтовое соединение, приваренное к нижнему каркасу (точки указывает Заказчик); - • чистовым решением пола служит антистатический линолеум. Максимальная допустимая нагрузка на пол не менее 600 кг/кв. м. | ## 3.8. Полы Нижний каркас, выполненный и усиленный 12У швеллерами (ГОСТ 8240-97), подшивается металлическим листом толщиной 1,5 мм. Между внешними стальными листами днища контейнера и внутренним полом уложены: • брус 50х100 мм; • гидроизоляционная пленка; • теплоизоляционный негорючий материал; • доска 30 мм; • ДСП 16 мм; • укладываются медные пластины толщиной до 0,8 мм, спаянные между собой медным многожильным проводом, выведенные на контур в двух местах на болтовое соединение, приваренное к нижнему каркасу (точки указывает Заказчик); - • чистовым решением пола служит антистатический линолеум. Максимальная допустимая нагрузка на пол не менее 600 кг/кв. м. |
| 3 3. | - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | - Кровля По каркасу из 12 мм швеллера с усилением из уголков 75х5 устанавливается ферма из профильной трубы 40х20х1,5, далее укладывается цельнометаллический сварной лист 1,5 мм. | - Кровля По каркасу из 12У швеллера (ГОСТ 8240-97) с усилением из уголков 75х5 устанавливается ферма из профильной трубы 40х20х1,5, далее укладывается цельнометаллический сварной лист 1,5 мм. |