Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на комплектацию объектов ОАО «Башинформсвязь» приборами учета тепловой энергии и выполнению работ по устройству данных узлов (замена теплосчетчиков) для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Комплектация объектов ОАО «Башинформсвязь» приборами учета тепловой энергии и выполнение работ по устройству данных узлов (замена теплосчетчиков). Состав, описание и иные технические требования к комплектации и работам определяются условиями Спецификации (Приложение № 1.1 к настоящему Извещению), Технического задания (Приложение № 1.2 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | 5 штук, в соответствии с условиями Спецификации (Приложение № 1.1 к настоящему Извещению). |
| 8. Требования к работам: | Состав, описание и иные технические требования к работам определяются условиями Спецификации (Приложение № 1.1 к настоящему Извещению), Технического задания (Приложение № 1.2 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Для организации узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя на объектах ОАО «Башинформсвязь» филиала Стерлитамакский МУЭС, необходимо выполнение следующих требований по установке теплосчётчиков: 1. Теплосчетчик должен быть зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений. 2. Применяемые приборы учёта должны соответствовать требованиям п.5 «ПУТЭиТН». 3. При проектировании узла учёта тепловой энергии предусмотреть возможность вывода информации теплосчётчика в информационно-измерительные системы (тепловычислитель должен быть оснащён цифровым интерфейсом RS-232 или RS-485, или интерфейсом M-bus стандарта EN-1434). 4. Для установки рекомендуется один из перечисленных типов теплосчётчиков: теплосчётчики изготавливаемые ЗАО НПФ «ЛОГИКА», теплосчётчики с электромагнитным расходомером ПитерФлоу, теплосчётчики Камструп. 5. Функциональные возможности применяемого теплосчётчика должны обеспечивать: - формирование и хранение часовых и суточных архивов результатов измерений на срок не менее 35 суток; - регистрацию времени и длительности отказа теплосчетчика на срок не менее 35 суток; - загрузочные модули программного обеспечения и параметры настройки теплосчётчика должны сохранятся в энергонезависимой памяти и загружаться автоматически при восстановлении электроснабжения. 6. Установить первичные преобразователи расхода (ППР) и датчики температуры на подающем и обратном трубопроводе системы отопления на границе раздела балансовой принадлежности. 7. Допускается установка первичных преобразователей не на границе раздела балансовой принадлежности на трубопроводах находящихся на балансе потребителя тепловой энергии и теплоносителя, при этом показания теплосчётчика будут увеличены на величину потерь тепла и теплоносителя. 8. Проектом обеспечить регистрацию и распечатку показаний теплосчётчика на бумажном носителе. 9. В проекте представить алгоритм расчёта тепловой энергии. 10. В проекте представить погрешность измерительного комплекса в заданном диапазоне измерений. 11. В проекте представить схему границ балансовой принадлежности, с указанием места установки приборов учёта, согласованную ООО «Стерлитамакские Тепловые сети». 12. Диапазон измерения преобразователей расхода должен соответствовать фактическому расходу теплоносителя. 13. В проекте обосновать выбор диаметра расходометров с учётом гидравлических потерь в местных сопротивлениях узла учёта (задвижки, грязевики, фильтры, расходометры, колено, переходники и т.д.) и представить расчёт. 14. В проекте предусмотреть установку отключающей арматуры до и после места установки первичных преобразователей расхода. 15. Монтаж оборудования узла учёта производить в строгом соответствии с требованиями эксплуатации и инструкций по монтажу производителей применяемого оборудования и в соответствии с другой нормативно-технической документацией. 16. В проекте представить инструкцию пользователя на теплосчётчик. 17. В проекте представить базу данных (настроечные параметры) теплосчётчика. 18. В проекте предоставить копию свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию (зарегистрированную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в государственном реестре саморегулируемых организаций), с описанием разрешённых к выполнению видов работ (проектирование и монтаж приборов учёта и контроля) и сертификатов СИ. 19. Обеспечить защиту оборудования узла учёта тепловой энергии от несанкционированного вмешательства, исключающего доступ посторонних лиц к теплосчётчику. 20. Изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов и их элементов узла учёта тепла должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 21. До начала заказа оборудования и выполнения монтажных работ: - выполнить проект на узел учёта тепловой энергии; - проект представить в 2-х экземплярах на согласование в ООО «Стерлитамакские Тепловые сети», с предоставлением одного экземпляра для служебного пользования. 22. Монтаж и установку первичных преобразователей расхода в трубопровод производить в присутствии представителей тепловой инспекции. 23. Проект должен быть прошнурован, пронумерован, удовлетворять требованиям ЕСКД и «ПУТЭиТН». |
| 9. Требования к гарантии качества: | не менее 12 месяцев, с момента выполнения работ при условии соблюдения Заказчиком правил, изложенных в технической документации. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Устройство узла учета тепловой энергии: - по адресу г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30 - (1 теплосчетчик); - по адресу г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 105 - (1 теплосчетчик); - по адресу г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 118А - (1 теплосчетчик); - по адресу г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 23 - (2 теплосчетчика), в соответствии с Приложениями №№ 1.1, 1.2, 2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | с 21.07.2014 до 30.09.2014 г. |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | 525 000,00 |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «26» июня 2014 г. в 13 ч. 00 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «08» июля 2014 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «08» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «09» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «10» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.