## Лист1
Приложение №2
к договору №
от
Расчет теплопотерь на отопление по Миякинскому РУС
1.Ад.зд. | Исходные данные: V t t q |  | зд.=5333м3 |  | tв.вн.п.=+20гр.С |  | tнар.в=-35гр.С
[5 empty] | α=0.95 | q=0.43
Q= | 5333 | 0.95 | 0.43 | 55 | = | 119819.1775 | ккал/час
| час.нагр. | мес.коэф. | часы раб. | коэф.перев.
Январь | 119819 | 0.645 | 744 | 10 |  | 57.4987 | Гкал/м-ц
Февраль | 119819 | 0.625 | 672 | 10 |  | 50.324 | Гкал/м-ц
Март | 119819 | 0.5 | 744 | 10 |  | 44.5727 | Гкал/м-ц
Апрель | 119819 | 0.28 | 720 | 10 |  | 24.1555 | Гкал/м-ц
.
октябрь | 119819 | 0.305 | 744 | 10 |  | 27.1893 | Гкал/м-ц
ноябрь | 119819 | 0.456 | 720 | 10 |  | 39.339 | Гкал/м-ц
декабрь | 119819 | 0.578 | 744 | 10 |  | 51.526 | Гкал/м-ц
Итого: | [5 empty] | 294.6052 | Ггал/м-ц
Гараж: | Исходные данные: V t t q |  | зд.=580м3 |  | tв.вн.п.=+10гр.С |  | tнар.в=-35гр.С
[5 empty] | α=0.95 | q=0.7
Q= | 580 | 0.95 | 0.7 | 45 | = | 17356.5 | ккал/час
| час.нагр. | мес.коэф. | часы раб. | коэф.перев.
Январь | 17357 | 0.567 | 744 | 10 |  | 7.32 | Гкал/м-ц
Февраль | 17357 | 0.542 | 672 | 10 |  | 6.32 | Гкал/м-ц
Март | 17357 | 0.389 | 744 | 10 |  | 5.02 | Гкал/м-ц
Апрель | 17357 | 0.12 | 720 | 10 |  | 1.5 | Гкал/м-ц
.
октябрь | 17357 | 0.151 | 744 | 10 |  | 1.95 | Гкал/м-ц
ноябрь | 17357 | 0.336 | 720 | 10 |  | 4.2 | Гкал/м-ц
декабрь | 17357 | 0.484 | 744 | 10 |  | 6.25 | Гкал/м-ц
Итого: | [5 empty] | 32.56 | Ггал/м-ц
2.Потери на трассе:2Д 100мм, длина 12м.
| тепл.потери | длина,м | часы раб. | коэф.перев.
ккал(мхч)
Январь | 105.5 | 12 | 744 | 10 |  | 0.9419 | Гкал/м-ц
Февраль | 106.2 | 12 | 672 | 10 |  | 0.8564 | Гкал/м-ц
Март | 93.7 | 12 | 744 | 10 |  | 0.83655 | Гкал/м-ц
Апрель | 76.1 | 12 | 720 | 10 |  | 0.6575 | Гкал/м-ц
.
октябрь | 64.1 | 12 | 744 | 10 |  | 0.57228 | Гкал/м-ц
ноябрь | 79.3 | 12 | 720 | 10 |  | 0.68515 | Гкал/м-ц
декабрь | 97.2 | 12 | 744 | 10 |  | 0.8678 | Гкал/м-ц
Итого: | [5 empty] | 5.5 | Ггал/м-ц
Терлоснабжающая организация:__________ |  |  |  |  | Потребитель:___________