|  |  | Приложение №1.1 к Документации о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по реконструкции приточно-вытяжной вентиляции по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Гоголя 59.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Реконструкции приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторной. |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам г. Уфа. |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ без НДС: 481759 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Сроки выполнения работ: 25 рабочих дней со дня заключения договора. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Место выполнения работ | г. Уфа ул. Гоголя, 59 |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Выполнить работы по реконструкции приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторной. - Перечень основных видов работ: - Выполнить проект приточно-вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной. Принять для расчета: объем помещения аккумуляторной 565м3, тамбура 8м3. План этажа (приложение№2 Техническому заданию) и фотография аккумуляторной (приложение №1 к Техническому заданию) прилагаются. Максимальные токи заряда: 240 А -58 аккумуляторных элементов 1200А*ч 100А-56 аккумуляторных элементов 420А*ч. - Осуществить поставку оборудования: для П1-вентилятор радиальный VR 70-40/35/1, воздухонагреватель электрический EA 70-40/45, фильтр воздушный FH 70-40, заслонка воздушная КВР с электроприводом, блок управления в комплекте с приборами КИП (датчик перепада температуры канальный STK-2M, датчик перепада давления 20-200 Ра DPD-2 с контактором, привод воздушной заслонки GDB 321.1А), алюминиевая решетка для наружной установки, или аналогичное оборудование, определенное проектом для П2-вентилятор радиальный KVR 200/1, воздухонагреватель электрический KEA200/9, фильтр воздушный KFC 200, шумоглушитель KNK 200/6, блок управления в комплекте с приборами КИП (датчик перепада давления 500 Ра DPD-5 с контактором, датчик перепада температуры канальный STK-2 NTC 12 kOm, привод воздушной заслонки GDB 321.1E/KF) алюминиевая решетка для наружной установки воздушный клапан KCH 200 алюминиевая решетка для наружной установки или аналогичное оборудование, определенное проектом. - Выполнить монтаж оборудования П1 и П2. - Выполнить изготовление и монтаж воздуховодов 62м2. - Выполнить теплоизоляцию воздуховодов 16,5м2 - Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 0,21м3. - Провести ПНР оборудования вентиляции. - Оформит паспорт вентиляционных систем. - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений параметров кабельных линий, исполнительных схем. - Сотрудники, занятые выполнением электромонтажных работ, должны при себе иметь действующие удостоверения по электробезопасности, установленного образца. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 12 месяцев со дня подписания акта приемки. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник ЭЦ Терегулов Н.И. Тел. 8-347-221-55-26 |
| 12. | Приложения к Техническому заданию | Приложение №1 Фотография помещения аккумуляторной; Приложение №2 План этажа здания |