Приложение №2 к Договору №_________ «___»__________ 202__г. Регламент аварийного и технического обслуживания инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства №№ п.п.; Наименование инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства; Состав оказываемых услуг; Периодичность оказания услуг; Ед.изм.; Предельные сроки оказания услуг (не более). Услуга №1. I-В. Внутренние системы. 1; Система отопления; визуальный осмотр и устранение замечаний (несоответствий) системы центрального отопления, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1здание; 1 часа. подготовка к отопительному периоду, в том числе:; ежегодно; 01.05. - 01.09.. слив и заполнение водой системы отопления, промывка системы отопления хим.очищенным составом, опрессовка, со сдачей системы отопления контролирующим органам (перед отопительным сезоном с оформлением акта допуска), консервация системы отопления; дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1здание; 8 часов. регулировка системы автоматики и трехходовых кранов, в том числе регулировка гидравлических режимов системы отопления; дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. набивка сальников, замена запорной арматуры (задвижки, краны, вентиля, обратные клапаны); по мере необходимости; 1 здание; 4 часов. осмотр, разборка и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1 здание; 24 часа. укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводам; по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. укрепление расшатавшихся трубопроводов; по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. устранение протечек системы отопления путем подтягивания муфт, контргаек и т.д.; по мере необходимости; 1 шт.; 1 час. замена отопительных приборов при течи; по мере необходимости; 1 отопительный прибор; 1 час. Замена сгонов, муфт, фланцев, участков труб длиной до 1м; по мере необходимости; шт; 2 часа. подкраска трубопроводов и отопительных приборов, восстановление нарушенной теплоизоляциии.; по мере необходимости; 20пм; 3 часа. 2; Тепловой узел, в т.ч. бойлерная (в случае отсутствия подводящей сети ГВС); а) ведение технической документации, снятие показаний с теплосчетчика, передача показаний в теплоснабжающую организацию (объекты оснащенные теплосчетчиком); ежемесячно 1 раз в месяц дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1 здание; 1 часа. б) подготовка отчета о потреблении тепловой энергии и горячей воды и представление данных в теплоснабжающие организации (объекты оснащенные теплосчетчиком); 1 здание 1 здание 1 здание 1 здание; 0,5 часа 1 час 1 час 2 часа. в) диагностические работы с теплосчетчиком, конрольно-измерительных приборов, включая их поверку. г) участие в качестве представителя заказчика при разборе спорных ситуаций по отчетам о потреблении тепловой энергии с энергоснабжающей организацией; по мере необходимости. д) организация подготовки сдачи и сдача в работу элеваторов, насосов, приборов учета тепловой энергии, контрольно - измер. приборов (КИП) подготовка к отопительному периоду со сдачей контролирующим органам:; по мере необходимости. подготовка к отопительному периоду со сдачей контролирующим органам:; ежегодно; 1 здание; 4 часа. устранение протечек, укрепление трубопроводов, в т.ч. чистка водоподогревателей бойлерной; по мере необходимости; 1шт.; 1 час. регулировка и наладка системы элеваторного оборудования, автоматического управления и учета, в т.ч. бойлерной; по мере необходимости; 1 система отопления; 4 часов. подкраска трубопроводов, металлоконструкций приборов, металлоконструкций, в случае неисправности замена приборов, включая КИП. Замена фланцев, запорной арматуры и участков трубопроводов до 2 пог.м.; по мере необходимости; 20 п.м; 3 часа. 3; Системы внутренних сетей горячего водоснабжения; визуальный осмотр трубопроводов, в том числе сварных стыков и фланцевых соединений, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. Установка, замена деталей или в целом запорной и регулировочной арматуры, включая приборы учета и КИП; по мере необходимости; 1 шт.; 1 час. перебивка (набивка) сальников запорной арматуры; по мере необходимости; 10 прибор; 3 часа. Замена прокладок в водопроводных кранах, запорной и регулировочной арматуры; по мере необходимости; 5 приборов; 1 час. устранение засоров в приборах и трубопроводах горячего водоснабжения; по мере необходимости; 1 засор; 1 час. смена арматуры в смесителях, душевых сеток, подводок к приборам; по мере необходимости; 2 прибора; 1 часа. укрепление трубопроводов ГВС; по мере необходимости; 10 мест крепления; 2 часов. устранение протечек сети ГВС; по мере необходимости; 1 протечка; 1 час. Подкраска крепежей, трубопроводов и замена участков трубопроводов до 1 пог.м.; по мере необходимости; 20п.м.; 2 часа. промывка и опрессовка сетей ГВС и при необходимости сдача надзорным органам:; по мере необходимости; 1 здание; 4 часов. а) ведение технической документации, снятие показаний со счетчика ГВС; ежемесячно 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. б) подготовка отчета о потреблении горячей воды и представление данных в энергоснабжающую организацию; 1 здание; 30 мин. в) диагностические работы со счетчиком ГВС, контрольно- измерительных приборов, включая их поверку; дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1 прибор; 1 час. г) участие в качестве представителя заказчика при разборе спорных ситуаций по отчетам о потреблении горячей воды с энергоснабжающей организацией; по мере необходимости; 1 здание; 1 часа. д) организация подготовки сдачи и сдача в работу насосов, приборов учета горячей воды, контрольно-измерительных приборов (при наличии); по мере необходимости; 1 здание; 2 часа. 4; Системы внутренних сетей холодного водопровода; визуальный осмотр трубопроводов, в том числе сварных стыков и фланцевых соединений, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. Установка, замена деталей или в целом запорной, водоразборной и регулировочной арматуры, насосов, приборов учета и КИП; по мере необходимости; 1 прибор; 30 мин. перебивка (набивка) сальников запорной и регулировочной арматуры; по мере необходимости; 1 0 приборов; 2 часа. проверка состояния пожарных гидрантов, стволов и шлангов; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. замена прокладок в водопроводных кранах и водоразборной арматуры; по мере необходимости; 10 прибор; 1 час. устранение засоров в приборах и трубопроводах холодного водоснабжения; по мере необходимости; 1 засор; 30 мин. регулировка смывных бачков, при необходимости их замена; по мере необходимости; 1 прибор; 30 мин. Установка, укрепление санитарно-технических приборов и их замена; по мере необходимости; 1 прибора; 2 часов. замена арматуры в смывных бачках, смесителей, душевых сеток, подводок к приборам, включая гибкие шланги, смена смывного бачка, сиденья к унитазу, манжет.; по мере необходимости; 1 прибора; 30 мин. устранение протечек сети водопровода, замена участков трубопроводов до 1 пог.м.; по мере необходимости; 2 места утечки; 1 час. Подкраска крепежей и трубопроводов; по мере необходимости; 20 пм; 1 часа. промывка и опрессовка сетей ХВС и при необходимости сдача надзорным органам:; по мере необходимости; 1 здание; 3 часов. а) ведение технической документации, снятие показаний со счетчика воды; ежемесячно 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. б) подготовка отчета о потреблении воды и представление данных в водоснабжающие организации; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. в) диагностические работы со счетчиком воды; по мере необходимости; 1 здание; 1 час. г) участие в качестве представителя заказчика при разборе спорных ситуаций по отчетам о потреблении воды с водоснабжающей организацией; по мере необходимости; 1 здание; 1 час. д) организация подготовки сдачи и сдача в работу приборов учета воды и контрольно- измерительных приборов.; по мере необходимости; 1 здание; 1 часа. 5; Системы внутренних сетей канализации; визуальный осмотр и устранение замечаний трубопроводов, в том числе раструбных соединений, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. проверка исправности канализационных вытяжек; 1 раз в квартал; 1 здание; 30 мин. проверка состояния канализационных выпусков, полостей раструбов; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков подвальной части здания; по мере необходимости; 1 засор; 1 час. устранение протечек сети канализации, прочистка сифонов, трапов.; по мере необходимости; 1 место утечки; 1 час. Установка, замена унитазов и других канализационных приборов; по мере необходимости; 1 прибора; 2 часов. проверка плотности соединений и при необходимости заделка раструбов; 1 раз в месяц; 1 здание; 1 часа. I-Н. Наружные системы. 6; Теплосеть, система отопления; визуальный осмотр подводящих теплосетей с камерами в границах балансовой принадлежности, с оформлением перечня замечаний; в отопительный период 1 раз в месяц; 1 здание; 1 часа. набивка сальников запорной арматуры теплосети; по мере необходимости; 1 приборов; 30 мин. осмотр, разборка и ремонт вентилей, задвижек, включая замену сальников наружных теплосетей; дважды в год - в начале и в конце отопит. периода или по мере необходимости; 1 здания; 5 часа. устранение протечек системы трубопроводов в открытой теплосети, включая замену неисправной запорной арматуры; по мере необходимости; 1 система; 1 час. смена фланцев, задвижек, замена участков труб длиной до 1 пог.м. в подземной теплосети, восстановлением конструкций канала, теплоизоляции и благоустройства; по мере необходимости; 1 прибор; 1 час. 7; Подводящая система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС); Визуальный осмотр подводящей системы ЦГВС в границах балансовой принадлежности, включая камеры, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. набивка сальников запорной арматуры; по мере необходимости; 1 приборов; 30 мин. Ревизия, при необходимости разборка, ремонт вентилей, задвижек и другой запорной арматуры; дважды в год - в начале и в конце отопительного периода или по мере необходимости; 1 здания; 5 часа. устранение протечек трубопроводов системы ЦГВС, подтягивание муфт, контргаек и т.д.; по мере необходимости; 1 место утечки; 30 мин. смена фланцев, задвижек, участков труб длиной до 1 пог. м. в сети ЦГВС с последующим восстановлением конструкций канала, теплоизоляции и благоустройства; по мере необходимости; 1 приборов; 30 мин. 8; Наружные сети канализации; визуальный осмотр трассы канализации в границах балансовой принадлежности, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. проверка исправности канализационных колодцев, люков и крышек; 1 раз в 2 недели; 1 здание; 30 мин. проверка состояния канализационных выпусков и колодцев; 1 раз в месяц; 1 здание; 30 мин. устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков, очистка емкостей выгребных ям и колодцев; по мере необходимости; 1 засор; 1 час. замена сломанных (с трещинами) канализационных люков, крышек. Участие в качестве представителя Заказчика при отборе проб из системы канализации.; по мере необходимости; 1 прибор; 1 час. 9; Наружные сети водопровода; визуальный осмотр трассы водопровода в границах балансовой принадлежности, с оформлением перечня замечаний; 1 раз в месяц; 1 выпуска; 30 мин. проверка исправности водопроводных колодцев, люков и крышек; 1 раз в 2 недели; 1здание; 30 мин. ремонт или замена запорной арматуры в колодцах; по мере необходимости; 1 прибор; 1 час. набивка сальников запорной арматуры в колодцах; по мере необходимости; 1 прибора; 30 мин. проверка состояния пожарных гидрантов в колодцах; 1 раз в квартал; 1 гидрант; 30 мин. замена сломанных (с трещинами) водопроводных люков, крышек; по мере необходимости; 1 люк; 1 час. устранение протечек трубопроводов с заменой участков труб длиной до 1 пог. м. с последующим восстановлением благоустройства; по мере необходимости; 1 протечка; 1 час. Услуга №2 Конструктивные элементы зданий. Конструктивные элементы здания, в т. ч.:. 1; Стены, потолки; Частичная заделка участков, трещин штукатурных стен, потолков с предварительной отбивкой штукатурки (до 1,5 м2) и последующей окраской. Подклейка обоями, при необходимости подкраска отдельных участков стен потолков. Укрепление или замена отдельных элементов подвесного потолка. Замена поврежденных облицовочных стеновых плиток. Восстановление защитного слоя бетона в местах оголенной арматуры ж/б конструкций. Укрепление, угрожающих падением отдельных кирпичей, штукатурки и других конструктивных элементов с немедленным ограждением опасной зоны. Восстановление заделочного слоя отверстий чрез стены и перекрытия в местах прохождения трассы коммуникаций (труб, кабелей и т.п.) цементным раствором, базальтовой плитой, противопожарной пеной.; по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. 2; Полы, лестницы, крыльцо, пандус; Осмотр полов, полового покрытия, стен, перегородок, потолков, лестничных маршей, площадок, входных тамбуров, крылец. с оформлением перечня замечаний. Укрепление козырьков, ограждений и перил крыльца с заменой отдельных участков. Установка, снятие и замена грязеудерживающих ковров.; 1 раз в месяц; 1 здание До 1000 м2 1 здание свыше 1000 м2; 1 час 2 часа. Замена отдельных изношенных досок в деревянных полах, лестницах и площадках. Укрепление перил, поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков. Заделка выбоин ( до 1 м2)в цементных и асфальтобетонных полах. Замена поврежденных и вставка выпавших плиток (участков полов) в керамических, цементных и мраморных полах (до 4 м2). Подклейка отдельных отстающих участков полов из линолеума и укрепление плинтусов помещений. Заделка отбитых мест ж/б и бетонных ступеней.; по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. 3; Окна, двери, ворота; Осмотр оконных, дверных конструкций, включая фурнитуру, стеклянное заполнение и примыкание створок с оформлением перечня замечаний.; 1 раз в месяц; 1 здание; 2 часа. Смена неисправной оконной и дверной фурнитуры, включая доводчики (пружины), дверные замки, замена стеклопакетов, разбитых стекол с промазкой фальцев, замазкой. Замена резиновых уплотнителей. Исправление перекосов и укрепление оконных створок, дверных полотен, воротных створок. Заделка щелей под подоконниками. Ремонт и замена неисправных доводчиков. Частичная подкраска конструкций окон, дверей, ворот. Подварка металлических конструкций дверей, ворот, калиток.; по мере необходимости; 1 здание; 4 часа. 4; Кровля, в т.ч. крыши (плоские скатные), чердаки, кровельное покрытие; Осмотр чердачных помещений, деревянных ферм, стропил, балок, выходов на крышу, слуховых окон, люков с оформлением перечня замечаний.; 1 раз в месяц; 1 здание; 1 часа. Осмотр кровли, включая кровельное покрытие и покрытия на выступающих частях фасада здания; 1 раз в месяц; 1 здание; 1 часа. Усиление стропильных ног стоек, подкосов, мауэрлатов, кобылок, балок, ферм нашивкой брусом или другим крепежом. Постановка разного рода заплат на стальной кровле. Уборка кровли от мусора, листьев.; по мере необходимости; 1 здание; 4 часов. Ремонт стремянок на крыше, смена отдельных черепичных, шиферных плит, ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов. Очистка кровли от снега, в том числе в местах обнаруженных протечек с последующим восстановлением водонепроницаемости кровли. Поддержание в порядке наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада зданий. Укрепление металлических покрытий парапетов и парапетных решеток.; по мере необходимости; 1 здание; 8 часов. 5; Ливнестоки; Осмотр водосточных труб, воронок, отводов, лотков. с оформлением перечня замечаний.; 1 раз в неделю и ежедневно в осенне-зимний период (01.09-31.03); 1 здание; 30 мин.. Очистка водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков при необходимости их ремонт. Укрепление участков (звеньев) водостоков, включая защитные решетки водоприемных воронок.; По мере необходимости; 1 здание; 2 часа. 6; Конструктивные элементы фасада и наружного благоустройства территории; Осмотр наружных стен фасада, входных групп, зданий, разметок автостояночных парковок, заборов, с оформлением перечня замечаний.; 1 раз в месяц; 1 здание; 1 час. Восстановление отдельных участков: отделка фасада (кирпич, штукатурка, керамогранит, сайдинг, мрамор, гранит); заборов, входных групп, покрытий из асфальтобетона, брусчатки, гранита, мрамора, отмосток здания, лакокрасочного слоя разметок автомобильных парковок; По мере необходимости; 1 здание; 8 часов. Вырубка и вывоз саморастущих деревьев, кустов, стрижка и покос травы, газонов.; По мере необходимости; 1 здание; 2 часа. 7; Элементы наружного благоустройства здания; Поддержание в порядке отмосток зданий, водоотводящих лотков, при необходимости ремонт отдельных участков бетонного или асфальтового покрытия.; по мере необходимости; До 15м2 покрытия; 8 часов. Очистка от грязи элементов забора, ворот, при необходимости подкраска. Контроль за чистотой фасада: удаление локальных пятен и загрязнений фасадов. В случае необходимости ремонт отдельных участков (до 4,5 м2) наружных стен зданий, заборов, ворот, входных групп.; по мере необходимости; До 20м2; 12 часов. 8; Хозяйственные работы; Ремонт офисной мебели, кресел, стульев. Установка и крепление настенных предметов (зеркало, полки, стенды, планы, подставки, шкафы и т.п.); По мере необходимости; 1 шт; 30 мин.. Примечание: 1. В целях оперативности (для локализации аварийных и технологических нарушений, возникших на инженерных системах, конструктивных элементах зданий и благоустройства) Заказчик незамедлительно обеспечивает передачу обращения на телефоны Исполнителя, с последующим уведомлением на электронную почту исполнителя. 2. Для локализации аварийных и технологических нарушений, возникших на инженерных системах, конструктивных элементах зданий и благоустройства, Исполнитель приступает к ликвидации их последствий незамедлительно с момента получения обращения от Заказчика. Прибытие на объект не более 1,5 часа с момента получения информации от Заказчика. 3. Исполнитель обязан принимать обращения от Заказчика круглосуточно, учитывая праздничные и выходные дни. Список уполномоченных лиц Исполнителя с указанием контактных телефонов для устранения аварийных ситуаций на Объектах филиала представлять ежемесячно с момента подписания договора. 4. Исполнитель оказывает прочие услуги, не вошедшие в регламент, необходимые для безаварийной эксплуатации инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства. 5. Использовать материалы и изделия соответствующие требованиям нормативных документов (ГОСТ, СНиП) с предоставлением сертификатов соответствия и пожарной безопасности. 6. Стоимость работ (услуг), не входящих в перечень оказываемых услуг, определенных Регламентом, в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и подготовки к отопительному сезону, формируется Исполнителем путем составления смет в текущих ценах базисно-индексным или ресурсным методами с использованием действующей нормативной базы, индекса пересчета в текущие цены с учетом величины понижающего коэффициента к сметной стоимости, равному коэффициенту снижения к начальной (максимальной) цене контракта, заявленному Исполнителем при подаче конкурсной документации. Сметы являются неотъемлемой частью исполнительской документации. 7. Осмотр зданий РТПС должен проводиться 1 раз в 3 месяца, либо по мере необходимости по заявке «Заказчика».

| «Исполнитель» ________________ м.п. | «Заказчик» _________________ м.п. |
| --- | --- |